## 2022年一季度
2022年第一季度水质报告检测
序号 | 水质监测点 | 检测项目和限值
|  | 水质类型 | 菌落总数（CFU/ml,≤100） | 总大肠菌群（MPN/100ml,不得检出） | 耐热大肠菌群（MPN/100ml,不得检出） | 大肠埃希氏菌（MPN/100ml,不得检出） | 镉 ≤0.005mg/L | 铬（六价） ≤0.05mg/L | 铅 ≤0.01mg/L | 氰化物 ≤0.05mg/L | 氟化物 ≤1.0mg/L | 硝酸盐（以N计） ≤10mg/L | 氯化物 ≤250mg/L | 硫酸盐 ≤250mg/L | 氯酸盐 ≤0.7mg/L | 阴离子合成洗涤剂 ≤0.3mg/L | 挥发性酚（以苯酚计） ≤0.002mg/L | 三氯甲烷 ≤0.06mg/L | 四氯化碳 ≤0.002mg/L | 耗氧量 ≤3mg/L | 氨氮（以N计） ≤0.5mg/L | 色度 ≤15 | 浑浊度 ≤1 | 臭和味(无） | 肉眼可见物（无） | PH值 （不小于6.5且不大于8.5） | 总硬度以CaCo3计 ≤450mg/L | 溶解性总固体 ≤1000mg/L | 砷 ≤0.01mg/L | 汞 ≤0.001mg/L | 硒 ≤0.01mg/L | 铝 ≤0.2mg/L | 铁 ≤0.3mg/L | 锰 ≤0.1mg/L | 铜 ≤1.0mg/L | 锌 ≤1.0mg/L | 二氧化氯 出0.1-0.8mg/L 末≧0.02mg/l
1 | 常宁市白沙镇自来水厂 | 末梢水 | 86 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.05 | 0.28 | 7.81 | 0.69 | 4.86 | 0.26 | <0.1 | <0.002 | <0.0003 | <0.0001 | 1.16 | 0.12 | 6 | 0.77 | 无异臭异味 | 无 | 8.1 | 165.1 | 286 | <0.001 | <0.0001 | <0.0002 | <0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 0.36
|  | 出厂水 | 60 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.05 | 0.85 | 0.95 | 1.16 | 3.44 | 0.26 | <0.1 | <0.002 | <0.0003 | <0.0001 | 1.28 | 0.11 | 4 | 0.53 | 无异臭异味 | 无 | 8.3 | 160.1 | 258 | <0.001 | <0.0001 | <0.0002 | <0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 0.51
2 | 常宁市白沙洲阳嘉集中供水工程 | 末梢水 | 56 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.06 | 0.23 | 5.06 | 1.34 | 11.3 | 0.25 | <0.1 | <0.002 | <0.0003 | <0.0001 | 1.13 | 0.12 | 6 | 0.89 | 无异臭异味 | 无 | 8.32 | 140.1 | 299 | <0.001 | <0.0001 | <0.0002 | <0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | -1 | 0.24
|  | 出厂水 | 60 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.07 | 0.19 | 5.03 | 1.48 | 11.7 | 0.28 | <0.1 | <0.002 | <0.0003 | <0.0001 | 1.22 | 0.11 | 6 | 0.84 | 无异臭异味 | 无 | 8.15 | 136.1 | 260 | <0.001 | <0.0001 | <0.0002 | <0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | -1 | 0.55
3 | 常宁市大堡自来水厂 | 末梢水 | 28 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.05 | 0.39 | 8.18 | 3.25 | 12.8 | 0.28 | <0.1 | <0.002 | <0.0003 | <0.0001 | 1.22 | 0.12 | 15 | 4.88 | 无异臭异味 | 无 | 7.96 | 162.1 | 266 | <0.001 | <0.0001 | <0.0002 | <0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | -1 | 0.22
|  | 出厂水 | 26 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.05 | 0.38 | 8.52 | 4.51 | 12.8 | 0.25 | <0.1 | <0.002 | <0.0003 | <0.0001 | 1.36 | 0.12 | 15 | 4.27 | 无异臭异味 | 无 | 7.64 | 159.1 | 240 | <0.001 | <0.0001 | <0.0002 | <0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | -1 | 0.35
4 | 常宁市洋泉水库管理站洋泉水厂 | 末梢水 | 40 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.06 | 0.59 | 8.45 | 1.67 | 3.82 | 0.27 | <0.1 | <0.002 | <0.0003 | <0.0001 | 1.24 | 0.12 | 6 | 0.87 | 无异臭异味 | 无 | 7.27 | 96.1 | 150 | <0.001 | <0.0001 | <0.0002 | <0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | -1 | 0.24
|  | 出厂水 | 22 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.07 | 0.16 | 9.06 | 2.9 | 4.61 | 0.26 | <0.1 | <0.002 | <0.0003 | <0.0001 | 1.35 | 0.13 | 4 | 0.07 | 无异臭异味 | 无 | 7.32 | 110.1 | 243 | <0.001 | <0.0001 | <0.0002 | <0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | -1 | 0.86
5 | 常宁市水口山镇水松自来水公司 | 末梢水 | 56 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.05 | -1 | 8.21 | 5.27 | 13.8 | 0.25 | <0.1 | <0.002 | <0.0003 | <0.0001 | 1.22 | 0.12 | 6 | 0.97 | 无异臭异味 | 无 | 7.93 | 134.1 | 200 | <0.001 | <0.0001 | <0.0002 | <0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | -1 | 0.18
|  | 出厂水 | 30 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.05 | -1 | 7.99 | 5.5 | 13.7 | 0.28 | <0.1 | <0.002 | <0.0003 | <0.0001 | 1.46 | 0.11 | 5 | 0.87 | 无异臭异味 | 无 | 7.2 | 126.1 | 195 | <0.001 | <0.0001 | <0.0002 | <0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | -1 | 0.47
6 | 常宁市荫田镇小泉水厂 | 末梢水 | 52 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.06 | 0.44 | 6.97 | 5.53 | 5.91 | 0.28 | <0.1 | <0.002 | <0.0003 | <0.0001 | 1.44 | 0.12 | 12 | 2.4 | 无异臭异味 | 无 | 7.15 | 150.1 | 268 | <0.001 | <0.0001 | <0.0002 | <0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | -1 | 0.56
|  | 出厂水 | 26 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.07 | 0.78 | 5.2 | 6.03 | 24.8 | 0.28 | <0.1 | <0.002 | <0.0003 | <0.0001 | 1.35 | 0.11 | 12 | 2.52 | 无异臭异味 | 无 | 7.09 | 144.1 | 260 | <0.001 | <0.0001 | <0.0002 | <0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | -1 | 0.53
7 | 常宁市罗桥镇自来水厂 | 末梢水 | 50 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.05 | 0.6 | 8.47 | 9.81 | 16.8 | 0.28 | <0.1 | <0.002 | <0.0003 | <0.0001 | 1.19 | 0.12 | 6 | 0.37 | 无异臭异味 | 无 | 6.87 | 159.1 | 270 | <0.001 | <0.0001 | <0.0002 | <0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | -1 | 0.17
|  | 出厂水 | 30 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.05 | 0.5 | 5.12 | 7.98 | 12.5 | 0.26 | <0.1 | <0.002 | <0.0003 | <0.0001 | 1.41 | 0.11 | 11 | 1.93 | 无异臭异味 | 无 | 7.02 | 154.1 | 263 | <0.001 | <0.0001 | <0.0002 | <0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | -1 | 0.28
8 | 常宁市新河镇五龙山水厂 | 末梢水 | 60 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.06 | 0.3 | 5.84 | 3.54 | 10.6 | 0.25 | <0.1 | <0.002 | <0.0003 | <0.0001 | 1.2 | 0.12 | 15 | 2.89 | 无异臭异味 | 无 | 8.1 | 170.1 | 265 | <0.001 | <0.0001 | <0.0002 | <0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | -1 | 0.47
|  | 出厂水 | 20 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.07 | 0.34 | 6.44 | 3.44 | 7.88 | 0.26 | <0.1 | <0.002 | <0.0003 | <0.0001 | 1.38 | 0.12 | 15 | 2.66 | 无异臭异味 | 无 | 8.02 | 165.1 | 239 | <0.001 | <0.0001 | <0.0002 | <0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | -1 | 0.68
9 | 常宁市新河镇自来水厂 | 末梢水 | 22 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.05 | 0.4 | 7.16 | 4.36 | 11.6 | 0.26 | <0.1 | <0.002 | <0.0003 | <0.0001 | 1.33 | 0.13 | 15 | 2.36 | 无异臭异味 | 无 | 7.91 | 75.1 | 145 | <0.001 | <0.0001 | <0.0002 | <0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | -1 | 0.63
|  | 出厂水 | 56 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.05 | 0.32 | 5.55 | 6.33 | 10.5 | 0.28 | <0.1 | <0.002 | <0.0003 | <0.0001 | 1.27 | 0.14 | 15 | 2.58 | 无异臭异味 | 无 | 7.71 | 69.1 | 130 | <0.001 | <0.0001 | <0.0002 | <0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | -1 | 0.36
10 | 常宁市新河镇江河水厂 | 末梢水 | 50 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.06 | 0.2 | 7.23 | 3.22 | 14.5 | 0.28 | <0.1 | <0.002 | <0.0003 | <0.0001 | 1.21 | 0.11 | 14 | 1.58 | 无异臭异味 | 无 | 7.73 | 90.1 | 162 | <0.001 | <0.0001 | <0.0002 | <0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | -1 | 0.46
|  | 出厂水 | 30 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.07 | 0.25 | 5.49 | 2.13 | 10.5 | 0.26 | <0.1 | <0.002 | <0.0003 | <0.0001 | 1.35 | 0.12 | 14 | 2.73 | 无异臭异味 | 无 | 8.02 | 86.1 | 150 | <0.001 | <0.0001 | <0.0002 | <0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | -1 | 0.6
11 | 常宁市板桥镇永群集中供水工程（板桥水厂） | 末梢水 | 16 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.05 | 0.36 | 2.7 | 2.35 | 5.09 | 0.26 | <0.1 | <0.002 | <0.0003 | <0.0001 | 1.44 | 0.13 | 14 | 2.61 | 无异臭异味 | 无 | 6.73 | 136.1 | 250 | <0.001 | <0.0001 | <0.0002 | <0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | -1 | 0.42
|  | 出厂水 | 10 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.05 | 0.22 | 3 | 1.77 | 4.82 | 0.25 | <0.1 | <0.002 | <0.0003 | <0.0001 | 1.32 | 0.11 | 11 | 1.75 | 无异臭异味 | 无 | 7.83 | 133.1 | 240 | <0.001 | <0.0001 | <0.0002 | <0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | -1 | 0.72
12 | 常宁市蓬塘乡田尾水厂 | 末梢水 | 80 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.06 | 0.31 | 6.52 | 1.12 | 1 | 0.28 | <0.1 | <0.002 | <0.0003 | <0.0001 | 1.32 | 0.12 | 10 | 2.93 | 无异臭异味 | 无 | 7.62 | 133.1 | 255 | <0.001 | <0.0001 | <0.0002 | <0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | -1 | 0.11
|  | 出厂水 | 58 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.07 | 0.28 | 6.24 | 0.89 | 2.45 | 0.25 | <0.1 | <0.002 | <0.0003 | <0.0001 | 1.29 | 0.13 | 10 | 2.72 | 无异臭异味 | 无 | 7.82 | 129.1 | 250 | <0.001 | <0.0001 | <0.0002 | <0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | -1 | 0.23
13 | 常宁市蓬塘水厂 | 末梢水 | 52 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.05 | 0.71 | 7.08 | 4.02 | 20.6 | 0.26 | <0.1 | <0.002 | <0.0003 | <0.0001 | 1.17 | 0.14 | 10 | 2.18 | 无异臭异味 | 无 | 7.38 | 169.1 | 256 | <0.001 | <0.0001 | <0.0002 | <0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | -1 | 0.14
|  | 出厂水 | 68 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.05 | 0.29 | 5.95 | 3.22 | 10.6 | 0.25 | <0.1 | <0.002 | <0.0003 | <0.0001 | 1.28 | 0.11 | 10 | 2.82 | 无异臭异味 | 无 | 7.72 | 152.1 | 232 | <0.001 | <0.0001 | <0.0002 | <0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | -1 | 0.39
14 | 常宁市柏坊镇民心自来水厂 | 末梢水 | 56 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.06 | 0.45 | 7.78 | 9.43 | 13.8 | 0.28 | <0.1 | <0.002 | <0.0003 | <0.0001 | 1.42 | 0.11 | 10 | 0.92 | 无异臭异味 | 无 | 7.88 | 133.1 | 240 | <0.001 | <0.0001 | <0.0002 | <0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | -1 | 0.88
|  | 出厂水 | 42 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.07 | 0.49 | 5.91 | 10.1 | 13 | 0.28 | <0.1 | <0.002 | <0.0003 | <0.0001 | 1.33 | 0.13 | 8 | 0.68 | 无异臭异味 | 无 | 8.19 | 129.1 | 240 | <0.001 | <0.0001 | <0.0002 | <0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | -1 | 0.72
15 | 常宁市官岭镇自来水厂 | 末梢水 | 40 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.05 | 0.49 | 8.82 | 2.23 | 6.83 | 0.27 | <0.1 | <0.002 | <0.0003 | <0.0001 | 1.45 | 0.11 | 11 | 1.95 | 无异臭异味 | 无 | 7.21 | 142.1 | 260 | <0.001 | <0.0001 | <0.0002 | <0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | -1 | 0.13
|  | 出厂水 | 30 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.05 | 0.45 | 8.01 | 1.73 | 3.79 | 0.26 | <0.1 | <0.002 | <0.0003 | <0.0001 | 1.36 | 0.12 | 14 | 2.14 | 无异臭异味 | 无 | 7.4 | 139.1 | 220 | <0.001 | <0.0001 | <0.0002 | <0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | -1 | 0.16
16 | 常宁市西岭镇自来水厂 | 末梢水 | 56 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.06 | 0.73 | 4.97 | 0.37 | 13.9 | 0.25 | <0.1 | <0.002 | <0.0003 | <0.0001 | 1.35 | 0.1 | 6 | 0.48 | 无异臭异味 | 无 | 6.69 | 166.1 | 283 | <0.001 | <0.0001 | <0.0002 | <0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | -1 | 0.28
|  | 出厂水 | 76 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.07 | 0.35 | 4.16 | 0.15 | 12 | 0.25 | <0.1 | <0.002 | <0.0003 | <0.0001 | 1.16 | 0.12 | 4 | 0.05 | 无异臭异味 | 无 | 6.73 | 159.1 | 260 | <0.001 | <0.0001 | <0.0002 | <0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | -1 | 0.17
17 | 常宁市三角塘渔池集中供水工程 | 末梢水 | 46 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.05 | -1 | 3.5 | 1.81 | 11 | 0.27 | <0.1 | <0.002 | <0.0003 | <0.0001 | 1.19 | 0.1 | 6 | 0.83 | 无异臭异味 | 无 | 7.56 | 160.1 | 267 | <0.001 | <0.0001 | <0.0002 | <0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | -1 | 0.27
|  | 出厂水 | 20 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.05 | -1 | 3.28 | 2.01 | 11.1 | 0.25 | <0.1 | <0.002 | <0.0003 | <0.0001 | 1.23 | 0.11 | 5 | 0.85 | 无异臭异味 | 无 | 7.54 | 155.1 | 246 | <0.001 | <0.0001 | <0.0002 | <0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | -1 | 0.37
18 | 常宁市三角塘镇盐湖自来水厂 | 末梢水 | 92 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.06 | 0.18 | 8.73 | 0.95 | 13.1 |  | <0.1 | <0.002 | <0.0003 | <0.0001 | 1.15 | 0.12 | 5 | 0.17 | 无异臭异味 | 无 | 7.23 | 170.1 | 277 | <0.001 | <0.0001 | <0.0002 | <0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | -1
|  | 出厂水 | 90 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.07 | 0.17 | 8.9 | 0.98 | 12.8 |  | <0.1 | <0.002 | <0.0003 | <0.0001 | 1.23 | 0.11 | 5 | 0.97 | 无异臭异味 | 无 | 7.21 | 165.1 | 256 | <0.001 | <0.0001 | <0.0002 | <0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | -1
19 | 常宁市烟洲水厂 | 末梢水 | 20 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.05 | 0.31 | 2.75 | 9.15 | 14.9 | 0.26 | <0.1 | <0.002 | <0.0003 | <0.0001 | 1.24 | 0.13 | 5 | 0.59 | 无异臭异味 | 无 | 7.21 | 165.1 | 260 | <0.001 | <0.0001 | <0.0002 | <0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | -1 | 0.75
|  | 出厂水 | 6 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.05 | 0.2 | 4.75 | 4.1 | 6.66 | 0.28 | <0.1 | <0.002 | <0.0003 | <0.0001 | 1.34 | 0.11 | 5 | 0.95 | 无异臭异味 | 无 | 6.83 | 162.1 | 250 | <0.001 | <0.0001 | <0.0002 | <0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | -1 | 0.57
20 | 常宁市庙前镇自来水厂 | 末梢水 | 98 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.06 | 0.47 | 4.1 | 0.9 | 3.16 | 0.28 | <0.1 | <0.002 | <0.0003 | <0.0001 | 1.19 | 0.12 | 5 | 0.11 | 无异臭异味 | 无 | 7.08 | 155.1 | 262 | <0.001 | <0.0001 | <0.0002 | <0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | -1 | 0.41
|  | 出厂水 | 12 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.07 | 0.7 | 9.89 | 4.8 | 25.3 | 0.27 | <0.1 | <0.002 | <0.0003 | <0.0001 | 1.36 | 0.11 | 4 | 0.25 | 无异臭异味 | 无 | 6.96 | 150.1 | 244 | <0.001 | <0.0001 | <0.0002 | <0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | -1 | 0.67
21 | 常宁市宜阳办事处宜潭水厂 | 末梢水 | 82 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.05 | 0.19 | 4.86 | 3.95 | 7.73 | 0.25 | <0.1 | <0.002 | <0.0003 | <0.0001 | 1.27 | 0.1 | 6 | 1.41 | 无异臭异味 | 无 | 7.59 | 150.1 | 245 | <0.001 | <0.0001 | <0.0002 | <0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | -1 | 0.61
|  | 出厂水 | 76 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.05 | 0.35 | 2.68 | 10.8 | 11.3 | 0.26 | <0.1 | <0.002 | <0.0003 | <0.0001 | 1.22 | 0.13 | 6 | 0.8 | 无异臭异味 | 无 | 7.57 | 142.1 | 239 | <0.001 | <0.0001 | <0.0002 | <0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | -1 | 0.58
22 | 常宁市塔山乡狮园供水工程 | 末梢水 | 210 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.06 | 0.36 | 8.18 | 1.02 | 7.35 |  | <0.1 | <0.002 | <0.0003 | <0.0001 | 1.13 | 0.1 | 5 | 0.72 | 无异臭异味 | 无 | 7.8 | 150.1 | 260 | <0.001 | <0.0001 | <0.0002 | <0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | -1
|  | 出厂水 | 310 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.07 | 0.21 | 7.37 | 0.43 | 2.8 |  | <0.1 | <0.002 | <0.0003 | <0.0001 | 1.25 | 0.13 | 5 | 0.56 | 无异臭异味 | 无 | 7.95 | 143.1 | 250 | <0.001 | <0.0001 | <0.0002 | <0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | -1
23 | 常宁市胜桥镇日新村供水工程 | 末梢水 | 150 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.05 | 0.97 | 5.49 | 1.39 | 2.98 |  | <0.1 | <0.002 | <0.0003 | <0.0001 | 1.34 | 0.12 | 15 | 2.17 | 无异臭异味 | 无 | 7.1 | 133.1 | 220 | <0.001 | <0.0001 | <0.0002 | <0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | -1
|  | 出厂水 | 120 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.05 | 0.36 | 5.86 | 0.51 | 3.17 |  | <0.1 | <0.002 | <0.0003 | <0.0001 | 1.22 | 0.13 | 15 | 1.93 | 无异臭异味 | 无 | 7.28 | 129.1 | 205 | <0.001 | <0.0001 | <0.0002 | <0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | -1
24 | 常宁市胜桥镇玉泉供水工程 | 末梢水 | 60 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.06 | 0.49 | 9.51 | 0.65 | 3.1 |  | <0.1 | <0.002 | <0.0003 | <0.0001 | 1.47 | 0.11 | 15 | 2.91 | 无异臭异味 | 无 | 7.1 | 150.1 | 269 | <0.001 | <0.0001 | <0.0002 | <0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | -1
|  | 出厂水 | 60 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.07 | 0.38 | 9.37 | 1.03 | 2.57 |  | <0.1 | <0.002 | <0.0003 | <0.0001 | 1.28 | 0.12 | 15 | 2.88 | 无异臭异味 | 无 | 7.05 | 145.1 | 260 | <0.001 | <0.0001 | <0.0002 | <0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | -1
25 | 常宁市洋泉镇黄洞供水工程 | 末梢水 | 3 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.05 | 0.35 | 4.47 | 0.4 | 1.89 |  | <0.1 | <0.002 | <0.0003 | <0.0001 | 1.27 | 0.12 | 15 | 4.1 | 无异臭异味 | 无 | 7.79 | 165.1 | 297 | <0.001 | <0.0001 | <0.0002 | <0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | -1
|  | 出厂水 | 2 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.05 | 0.39 | 4.99 | 0.82 | 1.97 |  | <0.1 | <0.002 | <0.0003 | <0.0001 | 1.24 | 0.11 | 15 | 4.52 | 无异臭异味 | 无 | 7.84 | 157.1 | 259 | <0.001 | <0.0001 | <0.0002 | <0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | -1
26 | 常宁市洋泉镇谭井村供水工程 | 末梢水 | 6 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.06 | 0.94 | 4.79 | 0.4 | 1.41 |  | <0.1 | <0.002 | <0.0003 | <0.0001 | 1.23 | 0.12 | 15 | 4.25 | 无异臭异味 | 无 | 7.48 | 153.1 | 280 | <0.001 | <0.0001 | <0.0002 | <0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | -1
|  | 出厂水 | 6 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.07 | 0.24 | 3.24 | 0.32 | 1.65 |  | <0.1 | <0.002 | <0.0003 | <0.0001 | 1.18 | 0.11 | 15 | 4.62 | 无异臭异味 | 无 | 7.34 | 146.1 | 265 | <0.001 | <0.0001 | <0.0002 | <0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | -1
27 | 疾控中心办公楼 | 末梢水 | 26 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.05 | 0.37 | 7.13 | 5.81 | 4.77 |  | <0.1 | <0.002 | <0.0003 | <0.0001 | 1.11 | 0.12 | 4 | 0.11 | 无异臭异味 | 无 | 7.62 | 166.1 | 280 | <0.001 | <0.0001 | <0.0002 | <0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | -1
28 | 常宁一中 | 末梢水 | 34 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.05 | 0.34 | 7.41 | 5.69 | 4.87 |  | <0.1 | <0.002 | <0.0003 | <0.0001 | 1.23 | 0.11 | 5 | 0.36 | 无异臭异味 | 无 | 7.74 | 159.1 | 266 | <0.001 | <0.0001 | <0.0002 | <0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | -1
29 | 青阳北路加油站 | 末梢水 | 12 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.06 | 0.25 | 7.07 | 5.04 | 6.04 |  | <0.1 | <0.002 | <0.0003 | <0.0001 | 1.14 | 0.09 | 4 | 0.05 | 无异臭异味 | 无 | 8.02 | 170.1 | 274 | <0.001 | <0.0001 | <0.0002 | <0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | -1
30 | 职业中等学校 | 末梢水 | 28 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.07 | 0.29 | 6.9 | 5.32 | 5.4 |  | <0.1 | <0.002 | <0.0003 | <0.0001 | 1.27 | 0.12 | 5 | 0.21 | 无异臭异味 | 无 | 7.85 | 156.1 | 280 | <0.001 | <0.0001 | <0.0002 | <0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | -1
31 | 市纪委大院 | 末梢水 | 26 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.05 | 0.32 | 6.73 | 5.71 | 5.15 |  | <0.1 | <0.002 | <0.0003 | <0.0001 | 1.12 | 0.1 | 5 | 0.52 | 无异臭异味 | 无 | 7.73 | 160.1 | 276 | <0.001 | <0.0001 | <0.0002 | <0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | -1
32 | 常宁市自来水公司塔岭水厂 | 出厂水 | 20 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.05 | 0.35 | 7.24 | 5.68 | 5.27 |  | <0.1 | <0.002 | <0.0003 | <0.0001 | 1.34 | 0.12 | 4 | 0.13 | 无异臭异味 | 无 | 7.98 | 150.1 | 260 | <0.001 | <0.0001 | <0.0002 | <0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | -1